Паспорт

(Техническое описание)

Задвижка стальная фланцевая

30с15нж

Назначение: предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов.

| Обозначение | 30с15нж |
| --- | --- |
| Давление рабочее, МПа | 4,0 |
| Температура рабочей среды, С | <425 |
| Рабочая среда | вода, нефть, пар, не коррозионные среды |
| Материалы основных деталей | углеродистая сталь, эластичный графит |

| № | части | материал | № | части | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | корпус | сталь WCB | 8 | набивка сальника | графит |
| 2 | диски | сталь WCB+ нержавеющая сталь 2Cr13 | 9 | сальник | эластичный графит |
| 3 | шпиндель | сталь 2Cr13 | 10 | гайка | сталь 35 |
| 4 | прокладка | асбест | 11 | болт откидной | сталь 25 |
| 5 | крышка | сталь WCB | 12 | маховик | сталь |
| 6 | гайка | сталь 35 | 13 | контргайка | сталь |
| PN | DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | b (mm) | d (mm) | n | D0 (mm) |
| 4,0 | 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 358 | 408 | 20 | 18 | 4 | 180 |
|  | 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 435 | 515 | 22 | 18 | 4 | 200 |
|  | 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 500 | 600 | 22 | 18 | 8 | 200 |
|  | 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 674 | 824 | 24 | 23 | 8 | 240 |
|  | 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 818 | 1018 | 26 | 23 | 12 | 320 |
|  | 250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 969 | 1219 | 28 | 23 | 12 | 320 |
|  | 300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 1142 | 1442 | 30 | 23 | 16 | 400 |

Подготовка изделия к работе

Задвижки устанавливаются на трубопроводе в любом рабочем положении, кроме положения маховиком вниз. Задвижки устанавливаются в местах, доступных для осмотра и обслуживания.

Перед монтажом необходимо произвести расконсервацию задвижек чистой ветошью, смоченной уайт-спиртом, бензином и др., вынуть заглушки и продуть внутреннюю поверхность чистым воздухом.

При монтаже задвижки на трубопроводе следить за равномерностью поджатия уплотняющих прокладок.

После монтажа произвести проверку работоспособности задвижки. Задвижка закрывается вручную маховиком с нормальным усилием для создания плотности. Подвижные соединения должны перемещаться легко и плавно, без заеданий. Подтекание рабочей среды через прокладочные соединения устранить подтяжкой болтов. Подтекание среды через сальниковое устранить подтяжкой сальника.

Рабочая среда не должна иметь примесей (песок, окалина, и т.п.)

Техника безопасности

Категорически запрещается:

- производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в полости задвижки;

- производить замену сальниковой набивки, донабивку и подтяжку сальника, подтяжку фланцевых соединений при наличии давления в системе;

- Применение задвижек на среды и параметры не соответствующие настоящей инструкции не допускается.

Гарантийный срок – 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты изготовления.